## Tabelle1
Verdunstungsstrom von überströmten Wasserflächen an die Luft bei Temperaturen < 100 °C
Eingabewerte für Wasserfläche |  |  |  | Ergebnisse
A = | 1000 | m² | (Wasserfläche) | Konvektiver Wärmeübergangskoeffizient
L = | 20 | m | (kleinste Seitenlänge) | der Luft an der Wasseroberfläche:
ϑW = | 25 | °C | (Wassertemperatur) | αK = | 10.8651 | W/(m²K)
Eingabewerte für Luftstrom |  |  |  | Verdunstungskoeffizient:
w = | 5 | m/s | (Luftgeschwindigkeit) | σ = | 10.7918 | g/(m² s)
ϑL = | 20 | °C | (Lufttemperatur) | --------------------------------------------------------
φL = | 40 | % | (relative Luftfeuchte) | Verdunsteter Wasserstrom
p = | 1 | bar | (Luftdruck) | mW = | 562.3552 | kg/h
Berechnete Hilfswerte für Wasser:
pS = | 3166.3815 | Pa | (Sättigungsdruck an der Grenzschicht bei ϑW)
xS = | 0.020345 | kgW/kgL | (Wasserdampfgehalt an der Grenzschicht bei ϑW)
Berechnete Hilfswerte für Luft: |  |  |  | Wenn xS <= x, dann keine Verdunstung!
p = | 100000 | Pa | (Luftdruck)
pS = | 2336.7382 | Pa | (Sättigungsdruck)
pW = | 934.6953 | Pa | (Wasserdampfteildruck)
x = | 0.0058705 | kgW/kgL | (Wasserdampfgehalt in der Luft)
ν = | 1.5349e-05 | m²/s | (kinematische Viskosität) | Die Berechnung der
Pr = | 0.71479 |  | (Prandtlzahl) | Stoffwerte erfolgt
λ = | 0.025687 | W/(m K) | (Wärmeleitfähigkeit) | näherungsweise für
cp = | 1006.7956 | J/(kg K) | (spezifische Wärmekapazität) | trockene Luft.
Re = | 6514883.8698 |  | (Reynoldszahl)
Nu = | 8459.7205 |  | (Nusseltzahl)
Berechnung der Hilfs- und Stoffwerte nach [2]: Buch "Stoffwerte"
https://berndglueck.de/stoffwerte.php
Berechnung der Nusseltgleichung nach [3]: Buch "Wärmeübertragung" Gl. (3.38)
https://berndglueck.de/waermeuebertragung.php