## Tabelle1
Berechnung der Wärmeabgabe eines Rohres beim Wanddurchgang
Eingabedaten: |  | Zwischenrechnungen:
Rohrdaten: |  | Gedämmte Rohrleitung |  | Nackte Rohrleitung
Temperatur tF in °C: | 60
Rohrinnendurchmesser d1 in mm: | 20
Rohraußendurchmesser d2 in mm: | 22 | Nenner = | 16.1659 | Nenner = | 0.0002576
Wärmeleitfähigkeit Rohr l1 in W/(m K): | 370
Außendurchmesser der Dämmung d3 in mm: | 42
Wärmeleitfähigkeit Dämmung l2 in W/(m K): | 0.04 | C = | 0.046617 | C = | 2925.5217
Rippendaten º Wanddaten:
Dicke d in m: | 0.12 | m = | 12.6656 | m = | 12.6656
Wärmeleitfähigkeit l in W/(m K): | 0.8
|  | m r1 = | 0.26598 | m r1 = | 0.13932
Umgebungsdaten: |  | Quotient = | 2.358 | Quotient = | 3.3288
Temperatur ti in °C: | 20
Wärmeübergangskoeffizient a in W/(m²K): | 7.7 | D = | 0.37811 | D = | 0.2796
Ergebnisse:
Rippenfußtemperatur t1 in °C = |  |  | 24.3902 |  | 59.9962
Wärmestrom vom Rohr in die Rippe Q in W = |  |  | 1.66 |  | 11.183
Wärmestromverhältnis gedämmte zu nackte Rippe = 1 : |  | 6.7367
Temperatur in 1 m Entfernung von der Rohrachse in der Rippe in °C = |  |  | 20 |  | 20